ТЕСТ

Карта тестовых заданий

Компетенция: ПК-2 Способен анализировать режимы работы, статическую и динамическую устойчивость электроэнергетических (цифровизованных) систем

Индикатор: ПК-2.3 Обосновывает выбор параметров электрооборудования (цифровых) подстанций и электрических сетей, с учётом технических ограничений и эксплуатационных параметров

Дисциплина: Защита электрооборудования от перенапряжений

Описание теста:

1.Тест состоит из 70 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки

3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов.

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).

5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 45 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.

6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)»

Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа

Задания альтернативного выбора

Выберите один правильный ответ

Простые (1 уровень)

1. Шкала номинальных напряжений (кВ) сетей с изолированной нейтралью

А) 3,6,10,20,35

Б) 6,10,35,110

В) 110,220,330,500

Г) 3,6,10,20

2. Шкала номинальных напряжений (кВ) сетей с заземленной нейтралью

А) 35 кВ и выше

Б) 110 кВ и выше

В) 220 кВ и выше

Г) 330 кВ и выше

3. Максимально допустимое рабочее напряжение Uраб. макс. в сетях с изолированной нейтралью определяется соотношением:

А) 1,15 Uном

Б) 1,05 Uном

В) 1,1 Uном

Г) 1,2 Uном

Д) 1,25 Uном

4. Прочность внутренней изоляции существенно зависит от

А) атмосферных условий

Б) длительности воздействия напряжения

В) степени загрязнения атмосферы

Средне –сложные (2 уровень)

5. Степень однородности электрического поля зависит от

А) формы электродов и расстояния между ними

Б) типа изоляции между электродами

В) величины и формы напряжения, приложенного к электродам

6. Электрическая прочность промежутка с резко неоднородным полем

А) существенно меньше прочности промежутка с однородным и слабо неоднородным полем

Б) выше прочности промежутка с однородным и слабо неоднородным полем

В) такая же, как с однородным и слабо неоднородным полем

7. Для повышения электрической прочности промежутков с резко неоднородным полем

А) вблизи "иглы", на расстоянии от 0,25 до 0,3 от межэлектродного расстояния, устанавливают тонкую пластинку из диэлектрика (барьер)

Б) вплотную к острию "иглы" устанавливают барьер

В) барьер устанавливают вблизи плоского электрода

8. «Пятидесятипроцентное импульсное разрядное напряжение» U50% это:

А) амплитуда импульса, который вызывает 50% разрядов на объекте при 100% приложенных к объекту одинаковых импульсов

Б) минимальное импульсное разрядное напряжение

В) напряжение, равное 50% от величины статического разрядного напряжения

9. Основными электрическими характеристиками изоляторов высокого напряжения считаются:

А) сухоразрядное напряжение; мокроразрядное напряжение; вольт-секундная характеристика

Б) сухорязрядное напряжение; мокроразрядное напряжение; пробивное напряжение

В) сухоразрядное напряжение; вольт-секундная характеристика; пробивное напряжение; номинальный ток

Г) пробивное напряжение; напряжение появления короны; вольт-секундная характеристика

10. Толщина изоляции (d) в неоднородном поле определяется коэффициентом неоднородности (kн ) и толщиной изоляции в однородном поле (d0) соотношением

А) d > kн*d0

Б) d > (1+kн)*d0

В) d < kн*d0

Г) d > d0/(1+kн)

11. Покрытие электродов тонким слоем (1-2 мм) твёрдой изоляции

А) препятствует образованию «мостиков» в масле

Б) препятствует осаждению на электродах твердых частиц из масла

В) препятствует осаждению на электродах влаги из масла

Г) впитывает влагу из масла, очищая его

12. Для увеличения электрической прочности масляных промежутков используют несколько барьеров

А) один (возле "иглы") выравнивает поле в основном промежутке, остальные препятствуют образованию «мостиков» в масле

Б) для увеличения электрической прочности в n раз, где n – количество барьеров

В) для фильтровой очистки масла от твердых частиц

13. Причиной теплового пробоя изоляции является

А) нарушение баланса между теплом, выделенным в изоляции в виде диэлектрических потерь, и теплом, отданным изоляцией в окружающую среду

Б) увеличение с ростом температуры диэлектрических потерь, что приводит к дальнейшему росту температуры и в итоге - к прибою

В) установление баланса между теплом, выделенным в изоляции и отданным в окружающую среду, при температуре, превышающей допустимую для изоляции

14. Частичные разряды возникают

А) в газовых включениях в толще изоляции

Б) по поверхности диэлектрика

В) областях загрязнения изоляции

15. Последствия возникновения частичных разрядов

А) вызывают необратимое снижение длительной электрической прочности изоляции

Б) частичные разряды не оказывают разрушающего действия на изоляцию

16. Для диагностики состояния изоляционной конструкции используется следующий параметр частичных разрядов

А) интенсивность

Б) начальное напряжение

В) критическое напряжение

17. В качестве внутренней изоляции используются газы:

А) метан

Б) воздух, элегаз,

В) азот, фреон

18. В схемах грозозащиты вращающихся машин обязательно присутствует конденсатор, шунтирующий разрядник (ОПН), для

А) уменьшения амплитуды набегающего импульса

Б) для уменьшения амплитуды импульса, срезанного разрядником

В) для уменьшения крутизны набегающего импульса

Г) для уменьшения крутизны импульса, срезанного разрядником (ОПН)

19. Кабельная вставка на подходе линии к вращающейся машине применяется для

А) уменьшения амплитуды импульса, набегающего на машину

Б) уменьшения крутизны импульса, набегающего на машину

В) инициирования срабатывания вентильного разрядника на зажимах машины

20. Молниеотводы на подходе линии к вращающейся машине могут отсутствовать если

А) мощность машины не превышает 100 кВ•А

Б) на ВЛ достаточное количество трубчатых разрядников

В) на ВЛ установлены грозозащитные тросы

Г) ВЛ проходит по застроенной местности, если она экранирована (рядом с более высокой линией, по лесопросеке, оврагу и т.п.)

21. ПУЭ накладывает на связь машины с воздушными линиями ограничение:

А) связь любых машин с ВЛ не допускается

Б) связь любых машин не допускается без кабельной вставки и реактора

В) не допускается связь ВЛ с вращающимися машинами мощностью более 50 МВ•А

Г) не допускается связь ВЛ с вращающимися машинами мощностью более 15МВ•А

22. Машины, которые ПУЭ запрещают присоединять непосредственно к ВЛ, связаны с ВЛ через

А) автотрансформаторы

Б) трансформаторы

В) конденсаторы

Г) высокочастотные заградители

Сложные  (3 уровень)

23. Показания прибора для измерения сопротивление изоляции снимают

А) через 1 минуту после приложения напряжения (R60)

Б) сразу же после приложения напряжения (R0)

В) через 5 минут после приложения напряжения

24. Результаты измерений для оценки состояния изоляции

А) приводят к нормальной температуре и сравнивают с нормированным значением

Б) сравнивают с нормированным значением

В) сравнивают с результатами, полученными для этой же схемы ранее

25. Гашение дуги сопровождающего тока в ОПН после его срабатывания происходит за счет

А) в ОПН сопровождающий ток не протекает, и дуга отсутствует

Б) дуга гасится в многочисленных искровых промежутках

Задания на установление соответствия

Установите соответствие между левым и правым столбцами.

Простые  (1 уровень)

26. Установите соответствие между видами воздействий на изоляцию и воздействиями:

| - Электрические | А) внутренние перенапряжения |
| --- | --- |
| - Атмосферные | Б) загрязнения |
| - Механические | В) вибрации |
|  | Г) коронный разряд |

27. Установите соответствие между видом изоляции и её характеристиками:

| 1. Внешняя | А) пробой изоляции является обратимым явлением |
| --- | --- |
| 2. Внутренняя | Б) мало подвержена атмосферным воздействиям |
|  | В) не подвержена пробою |

Средне-сложные  (2 уровень)

28. Установите соответствие между местом ионизации и видами ионизации

| 1. в объеме газа | А) ударная |
| --- | --- |
| 2. на поверхности электродов | Б) ударная ионизация положительными ионами |
|  | В) пневматическая |

29. Установите соответствие между видом электрической прочности изоляции и видом воздействующего на внутреннюю изоляцию напряжения, последствия от которого определяются данным видом прочности

| - длительная электрическая прочность | А) грозовые перенапряжения |
| --- | --- |
| - кратковременная электрическая прочность | Б) рабочее напряжение |
|  | В) испытательное напряжение |

30. Установите соответствие между электрическими характеристиками твёрдых диэлектриков и параметрами, которыми они характеризуются

| - электропроводность | А) пробивное напряжение Uпр |
| --- | --- |
| - диэлектрическая проницаемость | Б) ёмкость изоляции С |
| - диэлектрические потери | В) сопротивление утечки Rу |
| - электрическая прочность | Г) tg δ |
|  | Д) |

31. Установите соответствие между видами и методами испытаний изоляционных конструкций

| 1. Разрушающие испытания | А) измерения tg угла диэлектрических потерь, сопротивления изоляции и ёмкостных характеристик, измерение распределения, напряжения, рентгеноскопия, ультразвук, наружный визуальный осмотр |
| --- | --- |
| 2. С малой вероятностью пробоя изоляции | Б) коронный разряд |
| 3. Неразрушающие испытания | В) испытание повышенным напряжением |
|  | Г) испытания при рабочем или повышенном напряжении без пробоя |

32. Установите соответствие между видами перенапряжений и видами испытаний, позволяющим проверить работоспособность внутренней изоляции при их воздействии

| - при грозовых перенапряжениях | А) испытаниями переменным высоким напряжением промышленной частоты |
| --- | --- |
| - при внутренних перенапряжениях | Б) измерением сопротивления изоляции |
|  | В) испытаниями импульсным напряжением |

33. Установите соответствие между видом перенапряжения и его причинами

| 1. квазистационарные внутренние перенапряжения | А) несимметричные короткие замыкания на землю |
| --- | --- |
| 2. коммутационные перенапряжения | Б) однофазные замыкания на землю в сетях с заземлённой нейтралью |
|  | В) включения и отключения не нагруженных линий электропередачи и трансформаторов |

Сложные  (3 уровень)

34. Установите соответствие между видом перенапряжения и средствами его ограничения

| 1. при отключении длинной ненагруженной линии | А) управление моментом включения выключателя |
| --- | --- |
| 2. в сверхдальних линиях электропередач | Б) с помощью реакторов поперечной компенсации |
| 3. при включении линии и АПВ | В) с помощью молниеотводов |
|  | Г) применение быстродействующих воздушных выключателей |

Задания на установление последовательности

Установите соответствие между левым и правым столбцами.

35. Установите соответствие между порядком протекания процесса пробоя изоляционной конструкции при воздействии импульсного напряжения и его составляющими

| 1. | А) в межэлектродном промежутке появляется "эффективный" электрон |
| --- | --- |
| 2. | Б) формируется разряд |
| 3. | В) напряжение достигает уровень статического разрядного напряжения |
|  | Г) в межэлектродном промежутке появляется "эффективный" ион |

Задания открытого типа

Задания на дополнение

Напишите пропущенное слово.

Простые  (1 уровень)

36. Защита ЛЭП от прямых ударов молнии осуществляется …

тросами

37. При координации изоляции решаются вопросы согласования характеристик защитных устройств и характеристик …

изоляции

38. Процесс образования ионов и электронов из нейтральных атомов или молекул называется …

ионизацией

39. Коэффициент ударной ионизации — это число ионизирующих соударений, производимых 1 электроном на пути 1 см в направлении электрического …

поля

40. «Коэффициент вторичной ионизации» - это количество электронов, освобожденных из катода при бомбардировке его одним положительным …

ионом

41. Количественной характеристикой степени однородности электрического поля является коэффициент …

неоднородности

Средне-сложные (2 уровень)

42. В однородном поле разряд является самостоятельности если в результате прохождения первичной лавины появляется хотя бы один вторичный эффективный …

электрон

43. Зависимость пробивного напряжения Uпр газового промежутка с однородным электрическим полем при его длительном воздействии от давления P и расстояние S между электродами Uпр=f(PxS) отражает закон …

Пашена

44. Потери энергии от тока при коронном разряде вблизи проводов ЛЭП соизмеримы с потерями на активных сопротивлениях проводов от рабочего …

тока

45. Для борьбы с короной на ЛЭП применяются расщеплённые …

провода

46. Вольт-секундной характеристикой изоляции называется зависимость максимального напряжения разряда от времени …

разряда

47. Количество изоляторов в поддерживающей гирлянде выбирается по эффективной длине пути …

утечки

48. Слабонеоднородным считают поле коэффициент неоднородности которого kн < …

3,0

49. Электрическая прочность технических масел составляет единицы …

кВ/см.

50. Ленточную бумажно-масляную изоляцию ( БМИ) с положительным перекрытием применяют в …

аппаратах

51. Ленточную бумажно-масляную изоляцию ( БМИ) с отрицательным перекрытием применяют в …

кабелях

52. Масло-барьерную изоляцию применяют в …

трансформаторах

53. Работоспособность внутренней изоляции в области длительной электрической прочности может быть установлена по результатам измерением тангенса угла диэлектрических …

потерь

54. Сопротивление утечки изоляции измеряют …

мегомметром

55. Коэффициент абсорбции изоляции (Кабс) определяют отношением результата измерения сопротивления изоляции, полученного через 60 с к результату, полученному через …

15 с

56. Коэффициент абсорбции характеризует степень … изоляции

увлажнения

57. Для нормальной эксплуатации изоляции допустима величина коэффициента абсорбции Кабс > …

1.3

58. Интенсивность грозовой деятельности определяется общей годовой продолжительностью …

гроз

59. Углом защиты линии называется угол между вертикалью, проведенной от троса к земле и линией, соединяющей точки подвеса провода и …

троса

60. Предельно допустимая величина угла защиты линии составляет 31 …

градус

61. При координации изоляции между остающимся напряжением (Uост) и уровнем изоляции (Uуи) должно быть выполнено условие Uост <  …

Uуи

62. Эффективность молниезащиты объекта от ПУМ определяется превышением высоты молниеотвода над …

защищаемым объектом

63. Для защиты подстанции от набегающих с линии волн перенапряжений на подходе к подстанции, на расстоянии 1-2 км, ЛЭП должна иметь грозозащитные …

тросы

64. Гашение дуги сопровождающего тока в вентильном разряднике после его срабатывания происходит за счет нелинейности вольт-амперной характеристики …

вентильного элемента

65. Вольтамперная характеристика ограничителей перенапряжения (ОПН) такова, что в диапазоне максимальных рабочих напряжений ток равен нулю, а затем - резко …

возрастает

66. Причиной возникновения квазистационарных внутренних перенапряжений являются … явления.

резонансные

Сложные (3 уровень)

67. Ток холостого хода трансформатора, чтобы не было перенапряжений, надо отключать …

разъединителем

68. Максимальная кратность перенапряжений при отключении воздушным выключателем трансформатора составляет …

3,0

69. Максимальная кратность перенапряжений при отключении длинной ненагруженной линии составляет …

3,0

70. Снизить уровень перенапряжений при однофазных замыканиях на землю в сетях с изолированной нейтралью можно заземлив нейтраль через дугогасящий …

реактор

Критерии оценивания

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 условным баллом, неправильное – 0 баллов.

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов.

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| «удовлетворительно» | 70-79% | 61-75 баллов |
| «хорошо» | 80-90% | 76-90 баллов |
| «отлично» | 91-100% | 91-100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |  |  | 36 | тросами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А) |  |  | 37 | изоляции |
| 2 | Б) |  |  | 38 | ионизацией |
| 3 | А) |  |  | 39 | поля |
| 4 | Б) |  |  | 40 | ионом |
| 5 | А) |  |  | 41 | неоднородности |
| 6 | А) |  |  | 42 | электрон |
| 7 | А) |  |  | 43 | Пашена |
| 8 | А) |  |  | 44 | тока |
| 9 | А) |  |  | 45 | провода |
| 10 | А) |  |  | 46 | разряда |
| 11 | А) |  |  | 47 | утечки |
| 12 | А) |  |  | 48 | 3,0 |
| 13 | А) |  |  | 49 | кВ/см |
| 14 | А) |  |  | 50 | в аппаратах |
| 15 | А) |  |  | 51 | в кабелях |
| 16 | А) |  |  | 52 | в трансформаторах |
| 17 | Б) |  |  | 53 | потерь |
| 18 | Г) |  |  | 54 | мегомметром |
| 19 | Б) |  |  | 55 | 15 с |
| 20 | Г) |  |  | 56 | увлажнения |
| 21 | В) |  |  | 57 | 1.3 |
| 22 | Б) |  |  | 58 | гроз |
| 23 | А), Б) |  |  | 59 | троса |
| 24 | А) |  |  | 60 | градус |
| 25 | А) |  |  | 61 | Uуи |
| 26 | 1. А),В),Д); 2 Б); 3. Г) |  |  | 62 | защищаемым объектом |
| 27 | 1. В),Г),Д); 2. А),Б) |  |  | 63 | тросы |
| 28 | 1. В),Г),Е); 2. А),Б),Г) |  |  | 64 | вентильного элемента |
| 29 | 1 Г); 2. А),В) |  |  | 65 | возрастает |
| 30 | 1. В); 2. Д);3.Г); 4. А) |  |  | 66 | резонансные |
| 31 | 1. В); 2. Г); 3. А),Б) |  |  | 67 | разъединителем |
| 32 | 1. Г); 2. А) |  |  | 68 | 3,0 |
| 33 | 1. А),Б),Г); 2. В) |  |  | 69 | 3,0 |
| 34 | 1. Г),Е); 2. Б,В)); 3. А),Г),Д) |  |  | 70 | реактор |
| 35 | 1. В); 2. А); 3. Б); |  |  |  |  |